## Super整体式
绿色部分请勿改动
相当马力 |  |  | 3HP | 4HP | 4.5HP | 5HP | 6HP | 6.5HP | 7HP | 8HP | 9HP | 10HP | 12HP
型号 |  |  | RFC80MXSGVE | RFC100MXSGVE | RFC125MXSGVE | RFC140MXSGVE | RFC160MXGVE | RFC180MXGVE | RFC200MXGYE | RFC226MXGYE | RFC260MXGYE | RFC286MXGYE | RFC335MXGYE
组合型号 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
名义制冷能力（kW）※1——保留一位小数 |  |  | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.6 | 26 | 28.6 | 33.5
名义制热能力（kW）※2——保留一位小数 |  |  | 9.5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28.6 | 32 | 37.5
低温制热能力（kW）※3——保留一位小数 |  |  | 7.9 | 10 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17 | 18.8 | 21.2 | 23.8 | 26.6 | 30.6
电器特性 | 电源（Ph/V/Hz） |  | 1N/220/50Hz | [5 empty] | 3N/380V/50Hz
| 制冷 | 额定功率（kW）——保留两位小数 | 2 | 2.55 | 3.1 | 3.75 | 4.65 | 5.05 | 5.55 | 6.25 | 7.5 | 8 | 9.75
|  | 额定电流（A） | 10.3 | 12.2 | 15.9 | 17.9 | 21.1 | 22.9 | 10.3 | 10.8 | 12.3194 | 13.1406 | 16.0152
|  | 最大功率（kW） | 3.5 | 4 | 5.4 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | 9.4 | 10 | 13.65 | 14.4 | 15.4
|  | 最大电流（A） | 16.7 | 19.1 | 24.9 | 29.3 | 37.3 | 37.3 | 15 | 15.9936 | 21.8 | 23 | 24.6301
| 制热 | 额定功率（kW）——保留两位小数 | 1.95 | 2.5 | 3.45 | 3.8 | 4.5 | 4.9 | 5.35 | 5.95 | 7 | 7.5 | 9.62
|  | 额定电流（A） | 10.5 | 12 | 16.5 | 18.2 | 20.5 | 22.3 | 9.2 | 9.9 | 11.4981 | 12.3194 | 15.8016
|  | 最大功率（kW） | 3.4 | 3.8 | 5.4 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 9 | 9.6 | 12.9 | 13.68 | 14.63
|  | 最大电流（A） | 16.3 | 18.2 | 24.9 | 29.3 | 36.4 | 36.4 | 14.4 | 15.3538 | 20.6 | 21.9 | 23.3986
| EER |  | 4 | 3.9216 | 4.0323 | 3.7333 | 3.44 | 3.56 | 3.6036 | 3.616 | 3.4667 | 3.575 | 3.4359
| COP |  | 4.8718 | 4.8 | 4.058 | 4.2105 | 4 | 4.08 | 4.1869 | 4.2017 | 4.0857 | 4.2667 | 3.8981
| APF |  | 5.45 | 5.32 | 5.32 | 5.3 | 5.1 | 5.05 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.6
| IPLV |  | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.25 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.7
尺寸 | 外形尺寸：宽×深×高（mm） |  | 920×372×756 | 920×372×756 | 950×370×965 | 950×370×965 | 1050*400*840 | 1050*400*840 | 1050×400×1430 | 1050×400×1430 | 1050×400×1430 | 1050×400×1430 | 1050×400×1430
| 装箱尺寸：宽×深×高（mm） |  | 1036×478×835 | 1036×478×835 | 1030×480×1095 | 1030×480×1095 | 1139*488*860 | 1139*488*860 | 1160×520×1605 | 1160×520×1605 | 1160×520×1605 | 1160×520×1605 | 1160×520×1605
净重/毛重（kg） |  |  | 59/63 | 63/67 | 77/86 | 81/90 | 83/90 | 91/98 | 121/135 | 121/135 | 132/141 | 132/141 | 135/144
机壳颜色 |  |  | 浅驼灰
系统最大工作压力（MPa） |  |  | 4.15
节流方式 |  |  | 电子膨胀阀
冷媒 | 冷媒类型 |  | R410A
| 封入量（Kg） |  | 2.1 | 2.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.1
风机 | 室外风量（m3/h）——无小数 |  | 4500 | 4500 | 5400 | 5400 | 5500 | 6000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000
| 机外余压（Pa） |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 室外风机输出功率（W）——无小数 |  | 90 | 90 | 160 | 160 | 300 | 300 | 160*2 | 160*2 | 160*2 | 160*2 | 160*2
| 风机类型/数量 |  | DC*1 | DC*1 | DC*1 | DC*1 | DC*1 | DC*1 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2
配管口径 | 气管（mm） |  | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ22.22 | φ22.22 | φ25.4
| 液管（mm） |  | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ12.7
噪音 | 声压级（dB(A)）※4 |  | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 57 | 59 | 59 | 56 | 56 | 59
| 声功率级（dB(A)） |  | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 68 | 77 | 77 | 74 | 74 | 77
配线 | 配电功率（kW）※5 |  | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16
| 最大熔丝电流（A）※6——无小数 |  | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32
| 最小线路电流（A）※7——保留两位小数 |  | 16.7 | 19.1 | 24.9 | 29.3 | 37.3 | 37.3 | 15 | 16 | 21.8 | 23 | 24.6
| 电源线规格a（mm2）※8 |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 3×6 | 3×6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6
| 电源线规格b（mm2）※9 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 通信线规格（mm2） |  | 2芯X 0.75 | 2芯X 0.75 | 2芯X 0.75 | 2芯X 0.75 | ①当无断电控阀功能需求时，室内外机间用2芯， 0.75㎡屏蔽线； ②当系统内外机均为super机型且有内机分开供电断电控阀功能需求时，室内外机间用2芯，1.5㎡屏蔽线线材，且通讯线阻值小于1.33Ω/100米，还需要根据系统的内机台数和通信距离判断是否需要增加通信中继器
连接容量 | 连接率范围 |  | 50%~130%
| 可连接的室内机最大数量 |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 21
连接配管 | 总配管长度（m） |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 最远配管长度（m） |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 175 | 175 | 175
| 内外机落差：室外机在上/室外机在下（m）※9 |  | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40
| 室内机间落差（m）※10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
运转范围 | 制冷（℃） |  | -5℃～52℃ |  |  |  | -5-52℃DB |  | （-5-60℃DB）
| 制热（℃） |  | -15℃～21℃ |  |  |  | -15-21℃WB |  | （-30-24℃WB）
※1 室内温度：27℃DB，19℃WB/室外温度：35℃DB，24℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※2 室内温度：20℃DB，14.5℃WB/室外温度：7℃DB，6℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※3 室内温度：20℃DB，14.5℃WB/室外温度：2℃DB，1℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※4 本噪音值为全消音室换算值 ※5 根据配电功率来选择变压器规格：选型时应参考同时开机率进行合适选择，对于同时运行的场景，如餐饮等不能进行＜1的系数修正 ※6 根据最大熔丝电流来选择熔丝或空气开关--单台机组必须根据最大熔丝电流选择；并联机组总的空气开关规格根据组合最小线路电流重新计算选择 ※7 根据最小线路电流来选择电气配线规格--单台机组必须根据最小线路电流选择；并联机组根据组合最小线路电流重新计算选择。 ※8 线材为：铜芯聚氯乙烯绝缘BVV； ※9 线材为：铜芯交联聚乙烯绝缘YJV或YJY、YJV22、YJY23、YJV32、YJY33； ※10 需要定制
序号 | 更改时间 | 更改内容 | [6 empty] | 更改人
1 | 2025.12.5 | 80-180外机参数修正，主要更正净重毛重、装箱尺寸（标蓝） | [6 empty] | 张洋
2 | 2025.12.5 | 9HP 最大熔丝电流32改成25 ； 最小线路电流21.80改成20.30 | [6 empty] | 王贺
3 | 2025.12.5 | 10HP 最大熔丝电流32改成25 ； 最小线路电流23.00改成20.80 | [6 empty] | 王贺
4 | 26.1.9 | apf值调整：80型号 5.21改成5.45；100型号5.23改成5.32；125型号5.26改成5.32；140型号5.22改成5.30 | [6 empty] | 张洋
5 | 26.2.6 | 260型号：制冷最大电流21.8改成20.3；制热最大电流20.6改成20.1 | [6 empty] | 王贺
6 | 26.2.6 | 286型号：制冷最大电流23.0改成20.8；制热最大电流21.9改成20.4 | [6 empty] | 王贺
7 | 26.2.6 | 160/180型号 最小线路电流33.00改成37.30 | [6 empty] | 张洋
8 | 26.2.24 | 9HP 260型号 最大熔丝电流25改成32； 最小线路电流20.30改成 21.80 | [6 empty] | 王贺
9 | 26.2.24 | 10HP 286型号 最大熔丝电流25改成32 ； 最小线路电流20.80改成23.00 | [6 empty] | 王贺
10 | 26.2.24 | 9HP 260型号：制冷最大电流20.3改成21.8；制热最大电流20.1改成20.6 | [6 empty] | 王贺
11 | 26.2.24 | 10HP 286型号：制冷最大电流20.8改成23.0；制热最大电流20.4改成21.9 | [6 empty] | 王贺
12
13
14
15
16
17
18
19
20
声明：
为了产品更好的适应客户达到产品性能最优而改进创新，我公司保留修改部件选型而不事先通知的权力，一切部件以实物及产品铭牌为准。

## Super组合式
绿色部分请勿改动
相当马力 |  |  | 14HP | 16HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | 38HP | 40HP | 42HP | 44HP | 46HP | 48HP | 50HP | 52HP | 54HP | 56HP | 58HP | 60HP | 62HP | 64HP | 66HP | 68HP | 70HP | 72HP | 74HP | 76HP | 78HP | 80HP | 82HP | 84HP | 86HP | 88HP | 90HP | 92HP | 94HP | 96HP | 98HP | 100HP | 102HP | 104HP
型号 |  |  | RFC400MXMGYE | RFC450MXMGYE | RFC504MXMGYE | RFC560MXMGYE | RFC615MXMGYE | RFC680MXMGYE | RFC735MXMGYE | RFC800MXMGYE | RFC850MXMGYE | RFC900MXMGYE | RFC954MXMGYE | RFC1008MXMGYE | RFC1064MXMGYE | RFC1119MXMGYE | RFC1175MXMGYE | RFC1230MXMGYE | RFC1296MXMGYE | RFC1362MXMGYE | RFC1404MXMGYE | RFC1458MXMGYE | RFC1512MXMGYE | RFC1568MXMGYE | RFC1624MXMGYE | RFC1680MXMGYE | RFC1735MXMGYE | RFC1790MXMGYE | RFC1845MXMGYE | RFC1911MXMGYE | RFC1977MXMGYE | RFC2043MXMGYE | RFC2072MXMGYE | RFC2128MXMGYE | RFC2184MXMGYE | RFC2240MXMGYE | RFC2295MXMGYE | RFC2350MXMGYE | RFC2405MXMGYE | RFC2460MXMGYE | RFC2526MXMGYE | RFC2592MXMGYE | RFC2658MXMGYE | RFC2724MXMGYE | RFC2790MXMGYE | RFC2856MXMGYE | RFC2922MXMGYE | RFC2988MXMGYE
组合型号 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | RFC400MXMGYE*2 | RFC400MXMGYE+ RFC450MXMGYE | RFC450MXMGYE*2 | RFC450MXMGYE+ RFC504MXMGYE | RFC504MXMGYE*2 | RFC504MXMGYE +RFC560MXMGYE | RFC504MXMGYE +RFC615MXMGYE | RFC560MXMGYE+ RFC615MXMGYE | RFC615MXMGYE*2 | RFC615MXMGYE+ RFC680MXMGYE | RFC680MXMGYE*2 | RFC680MXMGYE+ RFC735MXMGYE | RFC735MXMGYE*2 | RFC504MXMGYE*3 | RFC504MXMGYE*2+ RFC560MXMGYE | RFC504MXMGYE+ RFC560MXMGYE*2 | RFC560MXMGYE*3 | RFC560MXMGYE*2+ RFC615MXMGYE | RFC560MXMGYE+ RFC615MXMGYE*2 | RFC615MXMGYE*3 | RFC615MXMGYE*2 +RFC680MXMGYE | RFC615MXMGYE+ RFC680MXMGYE*2 | RFC680MXMGYE*3 | RFC680MXMGYE*2+ RFC735MXMGYE*1 | RFC680MXMGYE+ RFC735MXMGYE*2 | RFC735MXMGYE*3 | RFC560MXMGYE*4 | RFC560MXMGYE*3+ RFC615MXMGYE | RFC560MXMGYE*2+ RFC615MXMGYE*2 | RFC560MXMGYE*1+ RFC615MXMGYE*3 | RFC615MXMGYE*4 | RFC615MXMGYE*3+ RFC680MXMGYE | RFC615MXMGYE*2+ RFC680MXMGYE*2 | RFC615MXMGYE+ RFC680MXMGYE*3 | RFC680MXMGYE*4 | RFC680MXMGYE*3+ RFC735MXMGYE*1 | RFC680MXMGYE*2+ RFC735MXMGYE*2 | RFC680MXMGYE+ RFC735MXMGYE*3 | RFC735MXMGYE*4
名义制冷能力（kW）※1——保留一位小数 |  |  | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 | 68.1 | 73.5 | 80 | 85 | 90 | 95.4 | 100.8 | 106.4 | 111.9 | 117.5 | 123 | 129.6 | 136.2 | 141.6 | 147 | 151.2 | 156.8 | 162.4 | 168 | 173.5 | 179 | 184.5 | 191.1 | 197.7 | 204.3 | 209.7 | 215.1 | 220.5 | 224 | 229.5 | 235 | 240.5 | 246 | 252.6 | 259.2 | 265.8 | 272.4 | 277.8 | 283.2 | 288.6 | 294
名义制热能力（kW）※2——保留一位小数 |  |  | 45 | 50 | 56.5 | 63 | 69 | 75 | 82.5 | 90 | 95 | 100 | 106.5 | 113 | 119.5 | 125.5 | 132 | 138 | 144 | 150 | 157.5 | 165 | 169.5 | 176 | 182.5 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 232.5 | 240 | 247.5 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 | 307.5 | 315 | 322.5 | 330
低温制热能力（kW）※3——保留一位小数 |  |  | 37.9 | 41.8 | 46.5 | 51.5 | 56.3 | 60.9 | 66.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
电器特性 | 电源（Ph/V/Hz） |  | 14HP: 3N~,380V,50Hz; 28HP: 3N~,380V,50Hz; 50HP: 3N~,380V,50Hz; 80HP: 3N~,380V,50Hz
| 制冷 | 额定功率（kW）——保留两位小数 | 11.18 | 11.53 | 12.76 | 15.62 | 18.12 | 19.6 | 21.3 | 22.36 | 22.71 | 23.06 | 24.29 | 25.52 | 28.38 | 30.88 | 33.74 | 36.24 | 37.72 | 39.2 | 40.9 | 42.6 | 38.28 | 41.14 | 44 | 46.86 | 49.36 | 51.86 | 54.36 | 55.84 | 57.32 | 58.8 | 60.5 | 62.2 | 63.9 | 62.48 | 64.98 | 67.48 | 69.98 | 72.48 | 73.96 | 75.44 | 76.92 | 78.4 | 80.1 | 81.8 | 83.5 | 85.2
|  | 额定电流（A） | 14HP: 18.9; 16HP: 19; 18HP: 19; 20HP: 26.4; 22HP: 30.6; 24HP: 33.1; 26HP: 38.1
|  | 最大功率（kW） | 14HP: 16.62; 16HP: 18.8; 18HP: 19.9; 20HP: 26.3; 22HP: 28.5; 24HP: 28.55; 26HP: 36.6
|  | 最大电流（A） | 14HP: 28; 16HP: 31; 18HP: 32.9; 20HP: 42.4; 22HP: 48.1; 24HP: 48.5; 26HP: 61
| 制热 | 额定功率（kW）——保留两位小数 | 10.58 | 11.9 | 13.45 | 14.17 | 16.85 | 17.45 | 19.4 | 21.16 | 22.48 | 23.8 | 25.35 | 26.9 | 27.62 | 30.3 | 31.02 | 33.7 | 34.3 | 34.9 | 36.85 | 38.8 | 40.35 | 41.07 | 41.79 | 42.51 | 45.19 | 47.87 | 50.55 | 51.15 | 51.75 | 52.35 | 54.3 | 56.25 | 58.2 | 56.68 | 59.36 | 62.04 | 64.72 | 67.4 | 68 | 68.6 | 69.2 | 69.8 | 71.75 | 73.7 | 75.65 | 77.6
|  | 额定电流（A） | 14HP: 18.1; 16HP: 19.3; 18HP: 21; 20HP: 22; 22HP: 28.5; 24HP: 29.4; 26HP: 35.3
|  | 最大功率（kW） | 14HP: 16.62; 16HP: 17.1; 18HP: 19.9; 20HP: 22.7; 22HP: 25.5; 24HP: 28.55; 26HP: 33.4
|  | 最大电流（A） | 14HP: 28; 16HP: 28.2; 18HP: 32.9; 20HP: 38.3; 22HP: 43; 24HP: 48.5; 26HP: 52.6
| EER |  | 3.5778 | 3.9029 | 3.9498 | 3.5851 | 3.394 | 3.4745 | 3.4507 | 3.5778 | 3.7428 | 3.9029 | 3.9275 | 3.9498 | 3.7491 | 3.6237 | 3.4825 | 3.394 | 3.4358 | 3.4745 | 3.4621 | 3.4507 | 3.9498 | 3.8114 | 3.6909 | 3.5851 | 3.515 | 3.4516 | 3.394 | 3.4223 | 3.4491 | 3.4745 | 3.4661 | 3.4582 | 3.4507 | 3.5851 | 3.5319 | 3.4825 | 3.4367 | 3.394 | 3.4154 | 3.4358 | 3.4555 | 3.4745 | 3.4682 | 3.4621 | 3.4563 | 3.4507
| COP |  | 4.2533 | 4.2017 | 4.2007 | 4.446 | 4.095 | 4.298 | 4.2526 | 4.2533 | 4.226 | 4.2017 | 4.2012 | 4.2007 | 4.3266 | 4.1419 | 4.2553 | 4.095 | 4.1983 | 4.298 | 4.2741 | 4.2526 | 4.2007 | 4.2854 | 4.3671 | 4.446 | 4.3151 | 4.1989 | 4.095 | 4.1642 | 4.2319 | 4.298 | 4.2818 | 4.2667 | 4.2526 | 4.446 | 4.3464 | 4.2553 | 4.1718 | 4.095 | 4.1471 | 4.1983 | 4.2486 | 4.298 | 4.2857 | 4.2741 | 4.2631 | 4.2526
| APF |  | 4.71 | 4.85 | 4.76 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
| IPLV |  | 14HP: 9.42; 16HP: 9.32; 18HP: 9.25; 20HP: 9.1; 22HP: 8.8; 24HP: 8.6; 26HP: 8.6
尺寸 | 外形尺寸：宽×深×高（mm） |  | 1250/460/1790 | 1250/460/1790 | 1250/460/1790 | 1250/460/1790 | 1250/460/1790 | 1250/460/1790 | 1250/460/1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790+ 1250×460×1790+ 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 | 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790 1250×460×1790
| 装箱尺寸：宽×深×高（mm） |  | 14HP: 1325/590/1965; 16HP: 1325/590/1965; 18HP: 1325/590/1965; 20HP: 1325/590/1965; 22HP: 1325/590/1965; 24HP: 1325/590/1965; 26HP: 1325/590/1965
净重/毛重（kg） |  |  | 201/214 | 201/214 | 208/220 | 211/223 | 240/255 | 254/269 | 255/270 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
机壳颜色 |  |  | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰 | 浅驼灰
系统最大工作压力（MPa） |  |  | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15
节流方式 |  |  | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀
冷媒 | 冷媒类型 |  | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
| 封入量（Kg） |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 9.5 | 11 | 11.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.8 | 18 | 18.8 | 19 | 20.5 | 22 | 22.5 | 23 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46
风机 | 室外风量（m3/h）——无小数 |  | 13500 | 19500 | 19500 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 27000 | 33000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39500 | 39500 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 58500 | 59000 | 59500 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
| 机外余压（Pa） |  | 14HP: 35; 16HP: 35; 18HP: 35; 20HP: 35; 22HP: 35; 24HP: 35; 26HP: 35
| 室外风机输出功率（W）——无小数 |  | 375 | 375 | 375 | 560 | 560 | 560 | 560 | 375*2+375*2 | 375*2+375*2 | 375*2+375*2 | 375*2+375*2 | 375*2+375*2 | 375*2+560*2 | 375*2+560*2 | 560*2+560*2 | 560*2+560*2 | 560*2+560*2 | 560*2+560*2 | 560*2+560*2 | 560*2+560*2 | 375*2+375*2+375*2 | 375*2+375*2+560*2 | 375*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2 | 560*2+560*2+560*2+560*2
| 风机类型/数量 |  | 14HP: DC*2; 16HP: DC*2; 18HP: DC*2; 20HP: DC*2; 22HP: DC*2; 24HP: DC*2; 26HP: DC*2
配管口径 | 气管（mm） |  | 25.4 | 25.4 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8
| 液管（mm） |  | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4
噪音 | 声压级（dB(A)）※4 |  | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 64 | 64 | 62.0103 | 62.539 | 63.0103 | 63.539 | 64.0103 | 64.0103 | 64.539 | 64.539 | 65.0103 | 66.1244 | 67.0103 | 67.0103 | 67.0103 | 65.7712 | 65.7712 | 65.7712 | 65.7712 | 66.1307 | 66.4628 | 66.7712 | 67.5448 | 68.2011 | 68.7712 | 68.7712 | 68.7712 | 68.7712 | 67.0206 | 67.293 | 67.5493 | 67.7913 | 68.0206 | 68.6133 | 69.1347 | 69.6002 | 70.0206 | 70.0206 | 70.0206 | 70.0206 | 70.0206
| 声功率级（dB(A)） |  | 14HP: 77; 16HP: 78; 18HP: 79; 20HP: 79; 22HP: 80; 24HP: 82; 26HP: 82
配线 | 配电功率（kW）※5 |  | 14HP: 18; 16HP: 20; 18HP: 21; 20HP: 28; 22HP: 30; 24HP: 30; 26HP: 38
| 最大熔丝电流（A）※6——无小数 |  | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 32+32 | 32+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+50 | 40+50 | 50+50 | 50*2 | 63+63 | 63*2 | 62+80 | 80+80 | 40*3 | 40*2+50 | 40+50*2 | 50*3 | 50*2+50 | 50+50*2 | 50*3 | 50*2+62 | 50+62*2 | 62*3 | 62*2+80 | 62+80*2 | 80*3 | 50*4 | 50*3+50 | 50*2+50*2 | 50+50*3 | 50*4 | 50*3+62 | 50*2+62*2 | 50+62*3 | 62*4 | 62*3+80 | 62*2+80*2 | 62+80*3 | 80*4
| 最小线路电流（A）※7——保留两位小数 |  | 28 | 29.9 | 32.9 | 39.8 | 44.8 | 47.9 | 61 | 56 | 57.9 | 59.8 | 62.8 | 65.8 | 72.7 | 77.7 | 84.6 | 89.6 | 92.7 | 95.8 | 108.9 | 122 | 98.7 | 105.6 | 112.5 | 119.4 | 124.4 | 129.4 | 134.4 | 137.5 | 140.6 | 143.7 | 156.8 | 169.9 | 183 | 159.2 | 164.2 | 169.2 | 174.2 | 179.2 | 182.3 | 185.4 | 188.5 | 191.6 | 204.7 | 217.8 | 230.9 | 244
| 电源线规格a（mm2）※8 |  | 14HP: 6; 16HP: 10; 18HP: 10; 20HP: 16; 22HP: 16; 24HP: 16; 26HP: 25
电源线规格b（mm2）※9 | bar: 14HP to 26HP
| 通信线规格（mm2） |  | 14HP: ①当无断电控阀功能需求时，室内外机间用2芯， 0.75㎡屏蔽线； ②当系统内外机均为super机型且有内机分开供电断电控阀功能需求时，室内外机间用2芯，1.5㎡屏蔽线线材，且通讯线阻值小于1.33Ω/100米，还需要根据系统的内机台数和通信距离判断是否需要增加通信中继器
连接容量 | 连接率范围 |  | 14HP: 50%~130%; 16HP: 50%~130%; 18HP: 50%~130%; 20HP: 50%~130%; 22HP: 50%~130%; 24HP: 50%~130%; 26HP: 50%~130%
| 可连接的室内机最大数量 |  | 14HP: 24; 16HP: 27; 18HP: 30; 20HP: 33; 22HP: 36; 24HP: 40; 26HP: 40
连接配管 | 总配管长度（m） |  | 14HP: 560; 16HP: 560; 18HP: 560; 20HP: 560; 22HP: 560; 24HP: 560; 26HP: 560
| 最远配管长度（m） |  | 14HP: 150 /175; 16HP: 150 /175; 18HP: 150 /175; 20HP: 150 /175; 22HP: 150 /175; 24HP: 150 /175; 26HP: 150 /175
| 内外机落差：室外机在上/室外机在下（m）※9 |  | 14HP: 50 / 40; 16HP: 50 / 40; 18HP: 50 / 40; 20HP: 50 / 40; 22HP: 50 / 40; 24HP: 50 / 40; 26HP: 50 / 40
| 室内机间落差（m）※10 |  | 14HP: ≤30; 16HP: ≤30; 18HP: ≤30; 20HP: ≤30; 22HP: ≤30; 24HP: ≤30; 26HP: ≤30
运转范围 | 制冷（℃） |  | 14HP: -15℃～60℃; 26HP: -15℃～60℃
| 制热（℃） |  | 14HP: -30℃～30℃; 26HP: -30℃～30℃
※1 室内温度：27℃DB，19℃WB/室外温度：35℃DB，24℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※2 室内温度：20℃DB，14.5℃WB/室外温度：7℃DB，6℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※3 室内温度：20℃DB，14.5℃WB/室外温度：2℃DB，1℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※4 本噪音值为全消音室换算值 ※5 根据配电功率来选择变压器规格：选型时应参考同时开机率进行合适选择，对于同时运行的场景，如餐饮等不能进行＜1的系数修正 ※6 根据最大熔丝电流来选择熔丝或空气开关--单台机组必须根据最大熔丝电流选择；并联机组总的空气开关规格根据组合最小线路电流重新计算选择 ※7 根据最小线路电流来选择电气配线规格--单台机组必须根据最小线路电流选择；并联机组根据组合最小线路电流重新计算选择。 ※8 线材为：铜芯聚氯乙烯绝缘BVV； ※9 线材为：铜芯交联聚乙烯绝缘YJV或YJY、YJV22、YJY23、YJV32、YJY33； ※10 需要定制
序号 | 更改时间 | 更改内容 | 26HP: 更改人
1 | 2025.12.5 | 14HP 最大熔丝电流40改成32 | bar: 26HP
2 | 2025.12.5 | 16HP 最小线路电流31.00改成29.90 | bar: 26HP
3 | 2025.12.5 | 20HP 最小线路电流42.40改成39.80 | bar: 26HP
4 | 2025.12.5 | 22HP 最大熔丝电流63改成50 ； 最小线路电流48.10改成44.80 | bar: 26HP
5 | 2025.12.5 | 24HP 最大熔丝电流63改成62 ； 最小线路电流48.5改成47.90 | bar: 26HP
6 | 2025.12.24 | 24HP 最大熔丝电流62改成63 | 26HP: 王贺 侯庆渠
7 | 26.2.6 | 504：制热最大电流32.9改成31.5 | bar: 26HP
8 | 26.2.6 | 560：制冷最大电流42.4改成39.8 | bar: 26HP
9 | 26.2.6 | 615：制冷最大电流48.1改成44.8 | bar: 26HP
10 | 26.2.6 | 680：制冷最大电流48.5改成47.9；制热最大电流48.5改成45.9 | bar: 26HP
11 | 26.2.24 | 504：制热最大电流31.5改成32.9 | bar: 14HP to 26HP
12 | 26.2.24 | 560：制冷最大电流39.8改成42.4 | bar: 14HP to 26HP
13 | 26.2.24 | 615：制冷最大电流44.8改成48.1 | bar: 14HP to 26HP
14 | 26.2.24 | 680：制冷最大电流47.9改成48.5；制热最大电流45.9改成48.5 | bar: 14HP to 26HP
15
16
17
18
19
20

## 高效薄型风管机-198
| 返回 | 高效薄型风管机RFUTD MXE（带水泵带电辅）系列参数表 | [12 empty] | 高效薄型风管机RFUT MXE（带水泵不带电辅）系列参数表 | [12 empty] | 高效薄型风管机RFUTA MXE（不带水泵不带电辅）系列参数表 | [12 empty] | 高效薄型风管机RFUTAD MXE（不带水泵带电辅）系列参数表
相当马力 |  | 0.6HP | 0.6HP | 0.8HP | 1HP | 1HP | 1.2HP | 1.2HP | 1.5HP | 1.7HP | 1.8HP | 2.0HP | 2.3HP | 2.5HP | 0.6HP | 0.6HP | 0.8HP | 1HP | 1HP | 1.2HP | 1.2HP | 1.5HP | 1.7HP | 2.0HP | 2.0HP | 2.5HP | 2.5HP | 0.6HP | 0.6HP | 0.8HP | 1HP | 1HP | 1.2HP | 1.2HP | 1.5HP | 1.7HP | 2.0HP | 2.0HP | 2.5HP | 2.5HP | 0.6HP | 0.6HP | 0.8HP | 1HP | 1HP | 1.2HP | 1.2HP | 1.5HP | 1.7HP | 2.0HP | 2.0HP | 2.5HP | 2.5HP
型号(工程） |  | RFUTD15MXE | RFUTD18MXE | RFUTD22MXE | RFUTD25MXE | RFUTD28MXE | RFUTD32MXE | RFUTD36MXE | RFUTD40MXE | RFUTD45MXE | RFUTD50MXE | RFUTD56MXE | RFUTD63MXE | RFUTD71MXE | RFUT15MXE | RFUT18MXE | RFUT22MXE | RFUT25MXE | RFUT28MXE | RFUT32MXE | RFUT36MXE | RFUT40MXE | RFUT45MXE | RFUT50MXE | RFUT56MXE | RFUT63MXE | RFUT71MXE | RFUTA15MXE | RFUTA18MXE | RFUTA22MXE | RFUTA25MXE | RFUTA28MXE | RFUTA32MXE | RFUTA36MXE | RFUTA40MXE | RFUTA45MXE | RFUTA50MXE | RFUTA56MXE | RFUTA63MXE | RFUTA71MXE | RFUTAD15MXE | RFUTAD18MXE | RFUTAD22MXE | RFUTAD25MXE | RFUTAD28MXE | RFUTAD32MXE | RFUTAD36MXE | RFUTAD40MXE | RFUTAD45MXE | RFUTAD50MXE | RFUTAD56MXE | RFUTAD63MXE | RFUTAD71MXE
| 整机编码 | AE20F7001 | AE20FA001 | AE20F1000 | AE20FL000 | AE20F4000 | AE20FJ000 | AE20F2000 | AE20FC001 | AE20FH001 | AE20F2001 | AE20F3000 | AE20F6001 | AE20F8000 | AE20F0000 | AE20FD000 | AE20FM000 | AE20FH000 | AE20F1001 | AE20F4001 | AE20FB000 | AE20FE000 | AE20F5000 | AE20F3001 | AE20FP000 | AE20F0001 | AE20FS000 | AE20F7000 | AE20F9000 | AE20F6000 | AE20FY000 | AE20FE001 | AE20FG001 | AE20FF000 | AE20FC000 | AE20FZ000 | AE20F8001 | AE20FV000 | AE20FB001 | AE20FF001 | AE20FU000 | AE20FW000 | AE20F9001 | AE20FN000 | AE20FT000 | AE20F5001 | AE20FK000 | AE20FA000 | AE20FQ000 | AE20FD001 | AE20FX000 | AE20FR000 | AE20FG000
制冷 | ※1名义制冷能力（kW）--保留一位小数 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1
制热 | ※2名义制热能力（kW）--保留一位小数 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8
功率 | 额定功率（W）--保留一位小数 | 21 | 21 | 25 | 31 | 31 | 34 | 34 | 41 | 46 | 61 | 61 | 68 | 68 | 21 | 21 | 25 | 31 | 31 | 34 | 34 | 41 | 46 | 61 | 61 | 68 | 68 | 21 | 21 | 25 | 31 | 31 | 34 | 34 | 41 | 46 | 61 | 61 | 68 | 68 | 21 | 21 | 25 | 31 | 31 | 34 | 34 | 41 | 46 | 61 | 61 | 68 | 68
电流 | 额定电流（A）--保留两位小数 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65
辅助电加热 | 电热能力（kW）--保留一位小数 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2
| 辅电电流（A） | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 9.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 9.1
※3低温制热能力（kW）--保留一位小数 |  | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3
电源（Ph/V/Hz） |  | 单相，220V，50Hz | [12 empty] | 单相，220V，50Hz | [12 empty] | 单相，220V，50Hz | [12 empty] | 单相，220V，50Hz
风机特性 | 风扇类别及数量 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×3 | 离心×3 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×3 | 离心×3 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×3 | 离心×3 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×2 | 离心×3 | 离心×3
| 标准风量(m3/ h) | 350 | 350 | 450 | 480 | 480 | 600 | 600 | 700 | 750 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 350 | 350 | 450 | 480 | 480 | 600 | 600 | 700 | 750 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 350 | 350 | 450 | 480 | 480 | 600 | 600 | 700 | 750 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 350 | 350 | 450 | 480 | 480 | 600 | 600 | 700 | 750 | 900 | 900 | 1150 | 1150
| 标准静压（Pa） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 静压范围（Pa） | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50
尺寸 | 室内机外形尺寸：长×宽×高（mm） | 550*450*198 |  |  |  |  | 700*450*198 |  |  |  | 900*450*198 |  | 1100*450*198 |  | 550*450*198 |  |  |  |  | 700*450*198 |  |  |  | 900*450*198 |  | 1100*450*198 |  | 550*450*198 |  |  |  |  | 700*450*198 |  |  |  | 900*450*198 |  | 1100*450*198 |  | 550*450*198 |  |  |  |  | 700*450*198 |  |  |  | 900*450*198 |  | 1100*450*198
| 室内机装箱尺寸：长×宽×高（mm） | 763*550*267 |  |  |  |  | 913*550*267 |  |  |  | 1113*550*267 |  | 1313*550*267 |  | 763*550*267 |  |  |  |  | 913*550*267 |  |  |  | 1113*550*267 |  | 1313*550*267 |  | 763*550*267 |  |  |  |  | 913*550*267 |  |  |  | 1113*550*267 |  | 1313*550*267 |  | 763*550*267 |  |  |  |  | 913*550*267 |  |  |  | 1113*550*267 |  | 1313*550*267
风口尺寸 | 进风口：长×宽 | 468*177 |  |  |  |  | 618*177 |  |  |  | 818*177 |  | 1018*177 |  | 468*177 |  |  |  |  | 618*177 |  |  |  | 818*177 |  | 1018*177 |  | 468*177 |  |  |  |  | 618*177 |  |  |  | 818*177 |  | 1018*177 |  | 468*177 |  |  |  |  | 618*177 |  |  |  | 818*177 |  | 1018*177
| 出风口：长×宽 | 399*119 |  |  |  |  | 549*119 |  |  |  | 749*119 |  | 949*119 |  | 399*119 |  |  |  |  | 549*119 |  |  |  | 749*119 |  | 949*119 |  | 399*119 |  |  |  |  | 549*119 |  |  |  | 749*119 |  | 949*119 |  | 399*119 |  |  |  |  | 549*119 |  |  |  | 749*119 |  | 949*119
水泵 | 水泵形式 | 直流水泵 | [12 empty] | 直流水泵 | [12 empty] | / | [12 empty] | /
| 水泵扬程 | 最大扬程1200mm | [12 empty] | 最大扬程1200mm | [12 empty] | / | [12 empty] | /
重量 | 室内机净重/毛重（kg） | 10/12.7 | 10/12.7 | 10/12.7 | 11/12.8 | 11/12.8 | 12.6/14.6 | 12.6/14.6 | 12.6/14.6 | 13/15 | 15.6/17.6 | 15.6/17.6 | 18.4/20.7 | 18.4/20.7 | 9.8/12.2 | 9.8/12.2 | 9.8/12.2 | 10.8/12.6 | 10.8/12.6 | 12.3/14.3 | 12.3/14.3 | 12.3/14.3 | 12.7/14.7 | 15.2/17.2 | 15.2/17.2 | 17.9/20.2 | 17.9/20.2 | 9.6/12.3 | 9.6/12.3 | 9.6/12.3 | 10.6/12.4 | 10.6/12.4 | 12.1/14.1 | 12.1/14.1 | 12.1/14.1 | 12.5/14.5 | 15.0/17 | 15.0/17 | 17.7/20 | 17.7/20 | 9.8/12.5 | 9.8/12.5 | 9.8/12.5 | 10.8/12.6 | 10.8/12.6 | 12.4/14.4 | 12.4/14.4 | 12.4/14.4 | 12.8/14.8 | 15.4/17.4 | 15.4/17.4 | 18.2/20.5 | 18.2/20.5
节流方式 |  | 电子膨胀阀 | [12 empty] | 电子膨胀阀 | [12 empty] | 电子膨胀阀 | [12 empty] | 电子膨胀阀
控制器 | 线控器 | HYR-E70H(商用) | [12 empty] | HYR-E70H(商用) | [12 empty] | HYR-E70H(商用) | [12 empty] | HYR-E70H(商用)
| 是否标配 | 否 | [12 empty] | 否 | [12 empty] | 否 | [12 empty] | 否
| 遥控器 | 遥控器，一个HYR-H10(商用)，一个HYR-H10(商用七档送风))(此遥控器不含接收头，需同时选择REJ-02(商用)使用）、YR-H005（已启动退市） | [12 empty] | 遥控器，一个HYR-H10(商用)，一个HYR-H10(商用七档送风))(此遥控器不含接收头，需同时选择REJ-02(商用)使用）、YR-H005（已启动退市） | [12 empty] | 遥控器，一个HYR-H10(商用)，一个HYR-H10(商用七档送风))(此遥控器不含接收头，需同时选择REJ-02(商用)使用）、YR-H005（已启动退市） | [12 empty] | 遥控器，一个HYR-H10(商用)，一个HYR-H10(商用七档送风))(此遥控器不含接收头，需同时选择REJ-02(商用)使用）、YR-H005（已启动退市）
| 是否标配 | 否 | [12 empty] | 否 | [12 empty] | 否 | [12 empty] | 否
配管尺寸 | 气管(mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88
| 液管(mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52
| 水管(mm) | 25 | [12 empty] | 25 | [12 empty] | 25 | [12 empty] | 25
| 冷媒配管连接方式 | 螺纹 | [12 empty] | 螺纹 | [12 empty] | 螺纹 | [12 empty] | 螺纹
噪音※4 | ※4噪音值高/中/低[声压级（dB(A)）] | 27/25/21 | 27/25/21 | 28/25/21 | 29/25/21 | 29/25/21 | 30/26/22 | 30/26/22 | 33/27/24 | 34/27/25 | 35/30/25 | 35/30/25 | 37/31/28 | 37/31/28 | 27/25/21 | 27/25/21 | 28/25/21 | 29/25/21 | 29/25/21 | 30/26/22 | 30/26/22 | 33/27/24 | 34/27/25 | 35/30/25 | 35/30/25 | 37/31/28 | 37/31/28 | 27/25/21 | 27/25/21 | 28/25/21 | 29/25/21 | 29/25/21 | 30/26/22 | 30/26/22 | 33/27/24 | 34/27/25 | 35/30/25 | 35/30/25 | 37/31/28 | 37/31/28 | 27/25/21 | 27/25/21 | 28/25/21 | 29/25/21 | 29/25/21 | 30/26/22 | 30/26/22 | 33/27/24 | 34/27/25 | 35/30/25 | 35/30/25 | 37/31/28 | 37/31/28
噪音值高/中/低[声功率级（dB(A)）]
※1 室内温度：27℃DB，19℃WB/室外温度：35℃DB，24℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※2 室内温度：20℃DB，14.5℃WB/室外温度：7℃DB，6℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※3 室内温度：20℃DB，14.5℃WB/室外温度：2℃DB，1℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※4 本噪音值是在 全消音室内测得的，因受周围噪音及反射声的影响，一般要高于本噪音值 ※5 若产品因改良而发生规格改变，则以产品铭牌参数为准
备注
序号 | 更改时间
1 | 2023-03-15
2 | 20250813 | 15/18/22型号毛净重调整
3 | 20251204 | 198更新了装箱尺寸、净重毛重、风扇类型 | 王策
声明：
为了产品更好的适应客户达到产品性能最优而改进创新，我公司保留修改参数和样册而不事先通知的权力，一切以实物及产品铭牌和说明书为准。
[16 empty] | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 15.2 | 15.2 | 17.9 | 17.9

## Mini层流风嵌入机
| 返回 | 直流嵌入机RFT*MXE(不带电铺）系列参数表 | [11 empty] | 直流嵌入机RFTD*MXE(带电铺）系列参数表
相当马力 |  | 0.6HP | 0.8HP | 1HP | 1HP | 1.2HP | 1.2HP | 1.5HP | 1.7HP | 1.8HP | 2.0HP | 2.3HP | 2.5HP | 0.6HP | 0.8HP | 1HP | 1HP | 1.2HP | 1.2HP | 1.5HP | 1.7HP | 1.8HP | 2.0HP | 2.3HP | 2.5HP
型号 |  | RFT15MXE | RFT22MXE | RFT25MXE | RFT28MXE | RFT32MXE | RFT36MXE | RFT40MXE | RFT45MXE | RFT50MXE | RFT56MXE | RFT63MXE | RFT71MXE | RFTD15MXE | RFTD22MXE | RFTD25MXE | RFTD28MXE | RFTD32MXE | RFTD36MXE | RFTD40MXE | RFTD45MXE | RFTD50MXE | RFTD56MXE | RFTD63MXE | RFTD71MXE
整机编码
制冷 | ※1名义制冷能力（kW）--保留一位小数 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1
制热 | ※2名义制热能力（kW）--保留一位小数 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8
功率 | 额定功率（W）--保留一位小数 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50
电流 | 额定电流（A）--保留两位小数 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.45 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.45
辅助电加热 | 电热能力（kW）--保留一位小数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 辅电电流（A） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
※3低温制热能力（kW）--保留一位小数 |  | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3
电源（Ph/V/Hz） |  | 单相，220V，50Hz | [11 empty] | 单相，220V，50Hz
风机特性 | 风扇类别及数量 | 离心*1 | [11 empty] | 离心*1
| 标准风量(m3/ h) | 480 | 480 | 520 | 520 | 560 | 560 | 670 | 670 | 780 | 780 | 910 | 910 | 480 | 480 | 520 | 520 | 560 | 560 | 670 | 670 | 780 | 780 | 910 | 910
| 标准静压（Pa） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 最大静压（Pa） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
尺寸 | 室内机外形尺寸：长×宽×高（mm） | 575*575*260 | [11 empty] | 575*575*260
| 室内机装箱尺寸：长×宽×高（mm） | 713*659*345 | [11 empty] | 713*659*345
面板尺寸 | 面板外形尺寸：长×宽×高（mm） | 620*620*60 | [11 empty] | 620*620*60
| 面板装箱尺寸：长×宽×高（mm） | 640/640/80 | [11 empty] | 640/640/80
水泵 | 水泵形式 | 直流水泵 | [11 empty] | 直流水泵
| 水泵扬程 | 最大扬程1200mm | [11 empty] | 最大扬程1200mm
重量 | 室内机净重/毛重（kg） | 13.5/14.8 | 13.5/14.8 | 13.5/14.8 | 13.5/14.8 | 13.5/14.8 | 13.5/14.8 | 14.9/16.2 | 14.9/16.2 | 14.9/16.2 | 14.9/16.2 | 14.9/16.2 | 15.5/16.8 | 14.1/15.4 | 14.1/15.4 | 14.1/15.4 | 14.1/15.4 | 14.1/15.4 | 14.1/15.4 | 15.5/16.8 | 15.5/16.8 | 15.5/16.8 | 15.5/16.8 | 15.5/16.8 | 16.1/17.4
| 面板净重/毛重（kg） | 2.2/3.7 | [11 empty] | 2.2/3.7
节流方式 |  | 电子膨胀阀 | [11 empty] | 电子膨胀阀
控制器 | 线控器 | HYR-E70H(商用) | [11 empty] | HYR-E70H(商用)
| 是否标配 | 否 | [11 empty] | 否
| 遥控器 | 遥控器，一个HYR-H10(商用)，一个HYR-H10(商用七档送风))(此遥控器不含接收头，需同时选择REJ-02(商用)使用）、YR-H005（已启动退市） | [11 empty] | 遥控器，一个HYR-H10(商用)，一个HYR-H10(商用七档送风))(此遥控器不含接收头，需同时选择REJ-02(商用)使用）、YR-H005（已启动退市）
| 是否标配 | 否 | [11 empty] | 否
配管尺寸 | 气管(mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88
| 液管(mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52
| 水管(mm) | 25 | [11 empty] | 25
| 冷媒配管连接方式 | 螺纹 | [11 empty] | 螺纹
噪音※4 | ※4噪音值高/中/低[声压级（dB(A)）] | 29/27/25 | 29/27/25 | 30/28/25 | 30/28/25 | 31/28/25 | 31/28/25 | 35/32/26 | 35/32/26 | 39/36/32 | 39/36/32 | 43/39/33 | 43/39/33 | 29/27/25 | 29/27/25 | 30/28/25 | 30/28/25 | 31/28/25 | 31/28/25 | 35/32/26 | 35/32/26 | 39/36/32 | 39/36/32 | 43/39/33 | 43/39/33
噪音值高/中/低[声功率级（dB(A)）]
面板编码 | 面板型号
AE21B0000 | HMB–03Q/TA
备注
序号 | 更改时间
1 | 20251204 | 装箱尺寸
2